要素6.1生产设施设备的情况说明

通过分析发现要素6.1的内容多数是涉及设施设备的硬件建设和整改，强调必须符合相关法律、法规和标准规范。（如果不符合的情况会有追加扣分，每处30分！）需要酒店和部门在硬件以及安全设备上进行整改和升级，如果存在没有的情况还要增加相应的安全设备，同时很多设施设备老化现象严重需要投入资金进行改造、改建，要将第四要素中的法律法规和规章制度落实到实处确实存在一定的困难和问题，为了更好的完成安全生产标准化工作，相关的硬件设备和安全设备能得到具体的落实和整改。

首先，在要素6.1生产设施设备考评扣分标准中出现以下7项国标级的标准规范，具体名称如下：

1、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）

2、《建筑采光设计标准》（GB/T50033）

3、《建筑照明设计标准》（GB50034）

4、《建筑设计防火规范》（GB50016）

5、《建筑物防雷设计规范》（GB50057）

6、《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）

7、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）

因此为了达到评分要求，相关主管必须熟悉有关标准规范，同时要求相关班组的领班和安全员全力配合主管按照其标准规范进行整改和落实。

其次，根据二级要素的基本规范要求、企业达标标准和评分标准进行了细化的分析和说明，便于相关主管和直属班组领班更进一步了解要素6.1的重要性和规范性，从而配合好整改改进工作。

以下是根据考核标准的顺序对要素6.1的内容进行汇编的内容：

6.11和6.12属于施工范围，具体情况另外说明。

6.13厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）（4分）。

6.14平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。（4分）。

6.15厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。

（1）、照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具。（5分）

（2）、有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。（5分）

6.16主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。（5分）构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除15分。

6.17厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。（4分）

6.18厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。（4分）可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，追加扣除8分。

6.19安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。（4分）

6.110直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》 （GB4053.1-3）的规定。（4分）

6.111移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。（4分）

6.112电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。（4分）

6.113设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃（E级）、转子不得超过80℃（B级）。胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：

（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；（2）拉线事故开关；

（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。（3分）

6.115产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。（4分）

6.116使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。（6分）

6.117不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。（3分）

6.118起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：（需要鉴定是否存在）

（1）限位器；（2）缓冲器；（3）防碰撞装置；（4）超载限制器；（5）连锁保护装置；（6）轨道端部止挡；（7）定位装置；（8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。（8分）

6.119车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。（4分）

6.120设有集中监视和显示的火警信号。（6分）

6.121所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。（10分）存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，除本小项不得分外，每处加扣30分。

6.122企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。（4分）

6.123生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。（6分）

以上是要素6.1设备设施建设全部内容及评分分值，请相关主管和直属班组配合整改，如果需要有相应巡检记录和台账记录的也要尽快补齐。